第１号様式

| 決 裁 | 水道技術管理者 | 課 長 | 主幹・副主幹 | 主査・主査補 | 班 員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

検査報告書

令和　　年　　月　　日

（あて先）白井市水道事業　白井市長

㊞

検査員

㊞

白井市給水装置工事検査要綱第７条の規定により検査を実施したので報告いたします。

記

| 給水装置の 設置場所 | 白井市 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水栓番号 第 号 |  |
| 工事区分 | 新設 （一部先行・臨時) ・ 改造 ・ 修繕 ・ 撤去 |  |
| 申請者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 給水装置工事事業者 | 指定番号 第 号 |  |
| 給水装置工事主任技術者 | 免状番号 第 号 |  |
| 検査結果 | □ 下記により実施した工事検査の結果、適正であることを認 める。 □ 下記の指示事項について、改善したことを 月 日確認 したので、適正であることを認める。 （ ） |  |

（書類検査）

| 検査項目 | 検査の内容 | 確認 |
| --- | --- | --- |
| 位置図 | (1) 工事箇所が確認できるよう道路及び主要な建物等が記入さ れている。 |  |
|  | (2) 工事箇所が明記されている。 |  |
| 平面図 及び 立面図 | (1) 方位が記入されている。 |  |
|  | (2) 建物の位置、構造がわかりやすく記入されている。 |  |
|  | (3) 道路種別等付近の状況がわかりやすく記載されている。 |  |
|  | (4) 隣接家屋の栓番号及び境界が記入されている。 |  |
|  | (5) 分岐部のオフセットが記入されている。 |  |
|  | (6) 平面図と立体図が整合している。 |  |
|  | (7) 隠ぺいされた配管部分が明記されている。 |  |
|  | (8) 各部の材料、口径及び延長が記入されている。 ①給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されている。 ②構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられている。 （水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策の明記） |  |

（下水道関係処理欄：井水使用状況）

前回検査　：　無　・　併用（井戸ﾒｰﾀｰ 有・無）　・　廃止（ﾎﾟﾝﾌﾟ有・無）

今回検査　：　無　・　併用（井戸ﾒｰﾀｰ 有・無）　・　廃止（ﾎﾟﾝﾌﾟ有・無）

水道開栓年月日　　令和　　年　　月　　日

（その他）

（現地検査）

| 検査種別及び検査項目 |  |  | 検査の内容 | 確認 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外の 検 査 | (1) 分岐部オフセット |  | ・正確に測定されている。 |  |  |
|  | (2) 水道メーター メーター用止水栓(丙) |  | ・水道メーターは、逆付け、片寄りがな く、水平に取付けられている。 |  |  |
|  |  |  | ・検針、取替えに支障がない。 |  |  |
|  |  |  | ・止水栓（丙）操作に支障がない。 |  |  |
|  |  |  | ・止水栓（丙）は、逆付け及び傾きがない。 |  |  |
|  | (3) 埋設深さ （土被り） |  | ・公道部 道路管理者の指示による ( cm以上) |  |  |
|  |  |  | ・敷地部 30cm 以上。 |  |  |
|  | (4) 管延長 |  | ・竣工図との整合がとれている。 |  |  |
|  | (5) きょう・ます類 |  | ・傾きがなく設置基準に適合している。 |  |  |
|  | (6) 止水栓（乙） |  | ・スピンドルの位置が止水栓ボックスの中心にある。 |  |  |
| 配 管 | (1) 配管 |  | ・延長、給水用具等の位置が竣工図と整 合する。 |  |  |
|  |  |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれの あるポンプに直接連結されていない。 |  |  |
|  |  |  | ・配管の口径、経路、構造等が適切であ る。 |  |  |
|  |  |  | ・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止 するための適切な措置がなされている。 |  |  |
|  |  |  | ・逆流防止のための給水用具の設置、吐 水口空間の確保等がなされている。 |  |  |
|  |  |  | ・ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝがなされていない。 |  |  |
|  | (2) 接合 |  | ・適切な接合が行われている。 |  |  |
|  | (3) 管種 |  | ・性能基準適合品が使用されている。 |  |  |
| 給 水 用 具 | (1) 給水用具 |  | ・性能基準適合品が使用されている。 |  |  |
|  | (2) 接続 |  | ・適切な接合が行われている。 |  |  |
| 受水槽 | (1) 吐水口空間の測定 |  | ・吐水口と越流面等との位置関係。 |  |  |
| 機能検査 |  | ・通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター 経由の確認及び給水用具の吐水量、作動状態について。 |  |  |  |
| 耐圧試験 |  | ・公道・宅地内 0.98MPa/5分 （10.0kg/㎠） |  |  |  |
| 水質の確認 |  | ・残留塩素(遊離)0.1mg/Ｌ以上（測定値 mg/Ｌ） |  |  |  |
|  |  | ・臭気 ― 観察により異常でないこと。 |  |  |  |
|  |  | ・色 ― 観察により異常でないこと。 |  |  |  |
|  |  | ・濁り ― 観察により異常でないこと。 |  |  |  |
| その他 |  | ・水道事業者証が見やすい場所に貼付されている。 |  |  |  |
|  |  | ・施工事業者名等がﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽに記載されている。 |  |  |  |
|  |  | ・路面復旧が適切に施工されている。(仮復旧・本復旧) |  |  |  |

【指示事項】

□　図面訂正あり。（訂正期限　　　月　　日まで）

□　手直しあり。　(手直し期限　　月　　日まで）

・量水器番号　　　　　　（検満　　/　　）　・量水器指針　　　　　　　㎥

・開栓年月日　　　年　　月　　日（開栓・閉栓・再開栓・検査のみ）